АДМИНИСТРАЦИЯ

ТИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

САЯНСКОГО РАЙОНА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.11.2019 д. Тинская № 34

О создании условий для забора воды в любое время года, в целях пожаротушения, из источников наружного водоснабжения, расположенных в населённых пунктах Тинского сельсовета

и на прилегающих к ним территориях

В соответствии со статьями 18, 19 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, № 35, ст. 3649) с изменениями, внесенными Федеральным законом от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 35, ст. 3607), постановлением Правительства Российской Федерации от 12.02.99 № 167 "Об утверждении Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 8, ст. 1028) с изменениями, внесенными постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2003 № 475 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 33, ст. 3269), руководствуясь Уставом сельсовета, в целях организации выполнения, осуществления мер пожарной безопасности и создания условий для забора воды  в любое время года  из источников наружного водоснабжения на территории Тинского сельсовета, администрация сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечень источников наружного противопожарного водоснабжения, расположенных на территории Тинского сельсовета (приложение 1).

2. Утвердить правила учёта и проверки наружного противопожарного водоснабжения на территории Тинского сельсовета (приложение 2).

3. Утвердить план основных мероприятий по развитию противопожарного водоснабжения на территории Тинского сельсовета на 2020-2021 годы (приложение 3).

4. Рекомендовать руководителям организаций и учреждений независимо от форм собственности, расположенным на территории Тинского сельсовета на подведомственных объектах, имеющим источники наружного противопожарного водоснабжения:

- проводить два раза в год инвентаризацию всех источников наружного противопожарного водоснабжения на территории Тинского сельсовета, независимо от их ведомственной принадлежности и организационно – правовой формы, результаты инвентаризации оформлять актом;

- принимать немедленные меры по устранению выявленных в ходе проведённой инвентаризации неисправности противопожарного водоснабжения;

- оборудовать все источники противопожарного водоснабжения указателями в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.026  «Цвета сигнальные. Знаки безопасности и разметка сигнальная»;

- уточнить списки источников противопожарного водоснабжения, внести их в реестр и вести строгий учёт их количества и технического состояния;

- принять меры по ремонту и восстановлению неисправных источников противопожарного водоснабжения, находящихся в их собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении;

- предоставить администрации Тинского сельсовета перечни имеющихся источников противопожарного водоснабжения и их техническое состояние;

- согласовать с государственной противопожарной службой (далее – ГПС) ежегодные графики сезонных проверок источников наружного противопожарного водоснабжения;

- обеспечить подъезд (пирс) для забора воды из естественных водоёмов твердым покрытием для установки расчётного количества пожарных автомобилей (не менее двух). В зимнее время контролировать наличие и размер проруби, осуществлять расчистку площадки для установки пожарных автомобилей от снега. В летнее время при понижении уровня воды в местах забора воды устраивать котлован.

- руководителям предприятий, организаций, находящихся на территории Тинского сельсовета определить порядок беспрепятственного доступа подразделений пожарной охраны на территорию предприятий, организаций для заправки водой, необходимой для тушения пожаров, а также для осуществления проверки их технического состояния;

- при проведения ремонтных работ на проезжей части дорог, а также на проездах и подъездах к  зданиям с массовым пребыванием людей в обязательном порядке информировать подразделения пожарной охраны о перекрытии дорог, проездов и подъездов к зданиям на период проведения ремонтных работ или по другим причинам, предусмотрев при этом компенсирующие мероприятия по обеспечению беспрепятственного проезда пожарной техники в случае пожара;

- заключить соглашения с ГПС, иными организациями, расположенным на территории Тинского сельсовета, о порядке взаимодействия в сфере содержания и эксплуатации источников противопожарного водоснабжения;

- согласовать планы (инструкции) о порядке учета, проверки и использования источников противопожарного водоснабжения.

5. Постановление администрации сельсовета от 20.10.2017 № 23 отменить, как утративший силу.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возлагается на главу сельсовета.

Глава Тинского сельсовета                          А.В. Бридов

Приложение 1

к постановлению Администрации

Тинского сельсовета

от 20.11.2019 № 34

Перечень источников наружного противопожарного водоснабжения,

расположенные на территории Тинского сельсовета

| ПВ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Центральная | д. 32в | 1 | ПВ-50 м³ | исправен | на территории Тинской МКУ ООШ в 100м от здания школы с восточной стороны | Тинская ООШ | Тинская ООШ т.8(39142)30143 |
| ВБ |  |  |  |  |  |  |  |
| Центральная | 96А | 1 | ВБ-25 м³ | исправна, приспособлена для заправки водой АЦ | с юго-западной стороны от жилого дома ул. Центральная, д. 96 | Администрация Тинского сельсовета | Администрация Тинского сельсовета т.8(39142)30116 |
| Центральная | 53А | 1 | ВБ-25 м³ | исправна, не приспособлена для заправки водой АЦ | с южной стороны 20 м. от жилого дома № 52 | Администрация Тинского сельсовета | Администрация Тинского сельсовета т.8(39142)30116 |
| ПИРС |  |  |  |  |  |  |  |
| д. Чарга |  |  |  |  |  |  |  |
| Центральная |  | 1 | пирс до весны 2018 | исправен | с восточной стороны 1000 м. от населенного пункта д. Тинская | Администрация Тинского сельсовета | Администрация Тинского сельсовета т.8(39142)30116 |

Приложение 2

к постановлению администрации

Тинского сельсовета

от 20.11.2019 № 34

ПРАВИЛА

учёта и проверки наружного противопожарного водоснабжения

на территории Тинского сельсовета

- Общие положения

1.1. Настоящие Правила действуют на всей территории Тинского сельсовета и обязательны для исполнения организациями водопроводно – канализационного хозяйства, обслуживающими населённые пункты, а также всеми абонентами, имеющими источники противопожарного водоснабжения независимо от их ведомственной принадлежности и организационно – правовой формы.

1.2. Наружное противопожарное водоснабжение – хозяйственно – питьевой водопровод с расположенными на нём пожарными гидрантами, пожарные водоёмы, водонапорные башни, а также другие естественные и искусственные водоисточники, вода из которых используется для пожаротушения, независимо от их ведомственной принадлежности и организационно – правовой формы.

1.3. Ответственность за техническое состояние источников противопожарного водоснабжения и установку указателей несёт администрация Тинского сельсовета, а также абоненты, в ведении которых находятся источники противопожарного водоснабжения.

1.4. Подразделения пожарной охраны имеют право на беспрепятственный въезд на территорию предприятий и организаций для заправки водой, необходимой для тушения пожаров, а также для осуществления проверки технического состояния источников противопожарного водоснабжения.

2. Техническое состояние, эксплуатация и требования к источникам противопожарного водоснабжения

2.1. Постоянная готовность источников противопожарного водоснабжения для успешного использования их при тушении пожаров обеспечивается проведением основных подготовительных мероприятий:

- качественной приёмкой всех систем водоснабжения по окончании их строительства, реконструкции и ремонта;

- точным учётом всех источников противопожарного водоснабжения;

- систематическим контролем за состоянием водоисточников;

- периодическим испытанием водопроводных сетей на водоотдачу (1 раз в год);

- своевременной подготовкой источников противопожарного водоснабжения к условиям эксплуатации в весенне-летний и осенне-зимний  периоды.

2.2. Источники противопожарного водоснабжения должны находиться в исправном состоянии и оборудоваться указателями в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.026 «Цвета сигнальные. Знаки безопасности и разметка сигнальная». Ко всем источникам противопожарного водоснабжения должен быть обеспечен подъезд шириной не менее 3,5 м.

2.3. Свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления (на поверхности земли) при пожаротушении должен быть не менее 10 м.

2.4. Источники противопожарного водоснабжения допускается использовать только при тушении пожаров, проведении занятий, учений и проверке их работоспособности.

3. Учет и порядок проверки противопожарного водоснабжения

3.1. С целью учета всех водоисточников, которые могут быть использованы для тушения пожара администрация Тинского сельсовета, а также абоненты, в ведении которых находятся источники противопожарного водоснабжения, совместно с представителями государственной противопожарной службы не реже двух раз в год проводят инвентаризацию противопожарного водоснабжения.

3.2. Проверка противопожарного водоснабжения производится 2 раза в год: в весенне-летний (с 1 мая по 1 ноября) и осенне-зимний (с 1 ноября по 1 мая) периоды.

3.3. При проверке пожарного гидранта проверяется:

наличие на видном месте указателя установленного образца;

возможность беспрепятственного подъезда к пожарному гидранту;

состояние колодца и люка пожарного гидранта, производится очистка его от грязи, льда и снега;

работоспособность пожарного гидранта посредством пуска воды с установкой пожарной колонки;

герметичность и смазка резьбового соединения и стояка;

работоспособность сливного устройства;

наличие крышки гидранта.

3.4. При проверке пожарного водоема проверяется:

наличие на видном месте указателя установленного образца;

возможность беспрепятственного подъезда к пожарному водоему;

степень заполнения водой и возможность его пополнения;

наличие проруби при отрицательной температуре воздуха (для открытых водоемов).

3.5. При проверке других приспособленных для целей пожаротушения источников водоснабжения проверяется наличие подъезда и возможность забора воды в любое время года.

4. Инвентаризация противопожарного водоснабжения

4.1. Инвентаризация противопожарного водоснабжения проводится не реже двух раз в год.

4.2. Инвентаризация проводится с целью учета всех водоисточников, которые могут быть использованы для тушения пожаров и выявления их состояния и характеристик.

4.3. Для проведения инвентаризации водоснабжения постановлением администрации Тинского сельсовета создается межведомственная комиссия, в состав которой входят: представители органов местного самоуправления Тинского сельсовета, представители государственной противопожарной службы, а также абоненты, в ведении которых находятся источники противопожарного водоснабжения.

4.4. Комиссия путем детальной проверки каждого водоисточника уточняет:

- вид, численность и состояние источников противопожарного водоснабжения, наличие подъездов к ним;

- причины сокращения количества водоисточников;

- диаметры водопроводных магистралей, участков, характеристики сетей, количество водопроводных вводов;

- выполнение планов замены пожарных гидрантов (пожарных кранов),

- строительства новых водоемов, пирсов, колодцев.

4.5. Все гидранты проверяются на водоотдачу.

4.6. По результатам инвентаризации составляется акт инвентаризации и ведомость учета состояния водоисточников.

5. Ремонт и реконструкция противопожарного водоснабжения

5.1. Администрация Тинского сельсовета, а также абоненты, в ведении которых находятся неисправный источник противопожарного водоснабжения, обязаны в течение 10 дней после получения сообщения о неисправности произвести ремонт водоисточников. В случае проведения капитального ремонта или замены водоисточников сроки согласовываются с представителями государственной противопожарной службы.

5.2. Реконструкция водопровода производится на основании проекта, разработанного проектной организацией.

5.3. Технические характеристики противопожарного водопровода после реконструкции не должны быть ниже предусмотренных ранее.

5.4. Заблаговременно, за сутки до отключения пожарных гидрантов или участков водопроводной сети для проведения ремонта или реконструкции, абоненты, в ведении которых они находятся, обязаны в установленном порядке уведомить администрацию Тинского сельсовета и подразделения местной пожарной охраны о невозможности использования пожарных гидрантов из-за отсутствия или недостаточности напора воды, при этом предусматривать дополнительные мероприятия, компенсирующие недостаток воды на отключенных участках.

5.5. После реконструкции водопровода производится его приёмка комиссией и испытание на водоотдачу.

6. Особенности эксплуатации

противопожарного водоснабжения в зимних условиях

6.1. Ежегодно в октябре – ноябре производится подготовка противопожарного водоснабжения к работе в зимних условиях, для чего необходимо:

- произвести откачку воды из колодцев и гидрантов;

- проверить уровень воды в водоёмах;

- произвести очистку от снега и льда подъездов к пожарным водоисточникам;

- осуществить смазку стояков пожарных гидрантов.

6.2. В случае замерзания стояков пожарных гидрантов необходимо принимать меры к их отогреванию и приведению в рабочее состояние.

АКТ

проверки технического состояния пожарного гидранта, водонапорной башни, противопожарного водоема

«_______»___________20__ г.	                              д. Тинская

Мы, нижеподписавшиеся, представитель ПЧ-____________________________________________________________, с одной должность, фамилия)

стороны и представитель___________________________________________________ (наименование экспл. водопровод, службы, должность, фамилия)

с другой стороны составили настоящий акт в том, что в период с “__”_____по “____”_______________20__г. произведена проверка технического состояния источников противопожарного водоснабжения.

Всего проверено ______________________________________________________________________

(количество ПГ, ВБ, ПВ)

Из них неисправны: ______________________________________________

(указываются конкретные виды неисправностей)

_________________________________________________________________________________________________

ПОДПИСИ: _________________________________________________________________________________________________________________________________________

СУТОЧНЫЙ АКТ

проверки пожарных гидрантов

| «_______»___________20___ г. | д. Тинская |
| --- | --- |

Комиссия в составе__________________________________________

(представитель пожарной охраны)

________________________________________________________________

представитель ____________________________________________________________________

составили настоящий акт о том, что «____»____________20_ г. был произведен совместный осмотр пожарных гидрантов,  водоемов, водонапорных башен и пирсов, расположенных на территории Тинского сельсовета:

| с№ п/п | Адрес | № пожарного гидранта | Характер неисправности |
| --- | --- | --- | --- |

Итого:__________________________________________________________

Представитель пожарной охраны:		_____________________________________________________________

Представитель ________________________________________________

СВОДНЫЙ АКТ

«_____» _____________ 20___ г.                              д. Тинская

Мы, нижеподписавшиеся, представитель пожарной охраны ______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

с одной стороны и ответственный за противопожарное водоснабжение ____________________________________________________________________ с другой стороны, составили акт в том, что в период с _________ по ____________ 200_____ года проведен совместный осмотр пожарных гидрантов и водоемов с пуском воды.

Проверены пожарные гидранты и водоемы на территории ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

(наименование района города, населенного пункта)

| № п/п | Работа | Количество |
| --- | --- | --- |
|  | Осмотрено пожарных гидрантов и водоемов |  |
|  | Обнаружено неисправных пожарных гидрантов и водоемов |  |
|  | Исправлено пожарных гидрантов и водоемов |  |
|  | Обнаружено замороженных пожарных гидрантов |  |
|  | Отогрето пожарных гидрантов |  |

Примечание: АКТ приемки пожарного гидранта, СУТОЧНЫЙ  АКТ проверки пожарных гидрантов и СВОДНЫЙ АКТ - оформляется в двух экземплярах

Приложение 3

к постановлению администрации

Тинского сельсовета

от 20.11.2019 № 34

ПЛАН

основных мероприятий по развитию  противопожарного водоснабжения

на территории Тинского сельсовета  на 2020-2021  годы

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель, привлеченные | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провести общую инвентаризацию источников противопожарного водоснабжения используемого для пожаротушения и определения собственника (арендатора) на территории Тинского сельсовета | Глава сельсовета | Октябрь |
| 2. | Организация проведения мероприятий по привлечению граждан к участию в обеспечении мер пожарной безопасности и техническому состоянию противопожарного водоснабжения. | Глава сельсовета | постоянно |
| 3. | Проведение проверок сетей наружного противопожарного обеспечения и водонапорных башен, обеспечение свободного проезда пожарных автомобилей к зданиям и источникам наружного противопожарного водоснабжения. | Глава сельсовета, руководители структурных подразделений, расположенных на территории сельсовета | До 09.10. |
| 4. | Восстановить отсутствующие указатели улиц, номеров домов, мест расположения забора воды пожарной техникой. | Глава сельсовета | Постоянно |
| 5. | Проведение собраний, встреч и занятий с жителями по вопросам выполнения мер пожарной безопасности и технического состояния противопожарного водоснабжения. | Глава сельсовета, руководители структурных подразделений, расположенных на территории сельсовета | Один раз в квартал |
| 6. | Организация создания в целях пожаротушения условий для забора в любое время воды из источников наружного водоснабжения. | Глава сельсовета, руководители структурных подразделений, расположенных на территории сельсовета | Постоянно |
| 7. | Информирование населения о принимаемых мерах, проводимых мероприятиях по защите населенных пунктов от пожаров, соблюдения мер пожарной безопасности по месту проживания и технического противопожарного водоснабжения. | Глава сельсовета | Постоянно |
| 8. | Сформировать единую базу данных по источникам водоснабжения используемого для пожаротушения на территории Тинского сельсовета. | Глава сельсовета | 10.11.2017 г. |
| 9. | Определить безводные участки на территории Тинского сельсовета, при необходимости разработать инженерные решения либо компенсирующие мероприятия по обеспечению данных участков требуемым запасом воды для целей пожаротушения. | Глава сельсовета | 10.11.2017 г. |